GUIDE DE SPÉCIFICATIONS

096519- Revêtements de sol résilients (LVT)

(Section 096519.23 - Carreaux de sol en vinyle résilient / solide)

Gerflor Creation 70 Connect – Revêtement de sol résilient en dalles

Il s'agit d'un document modifiable permettant de préparer les spécifications du projet pour le revêtement de sol LVT Gerflor Creation 70 Connect avec traitement de surface PUR+ Mat.

Comment utiliser ce guide de spécification:

Ce document est conçu pour être modifiable et utilise un langage de spécification destiné à plusieurs scénarios de projet. Choisissez le texte qui correspond aux besoins spécifiques de votre projet et éliminez ou modifiez toute partie qui n'est pas pertinente.

- Les annotations du spécificateur sont présentées en bleu, comme suit : Notes de l'éditeur

- Les sections où le langage doit être adapté aux exigences spécifiques du projet sont marquées par les balises : [insérer] ou [sélectionner le texte].

- En conclusion, assurez-vous de supprimer toutes les notes de l'éditeur ainsi que tout texte optionnel non pertinent dans la version finale du document de spécifications

Ce document contient des marques déposées appartenant à Gerflor, y compris CREATION et PUR+ Matt.

Gerflor CANADA 1440 Hocquart, Saint -Bruno, QC J3V 6E1 CANADA.

Téléphone : (844) 437-3566  Courriel : gerflorcanada@gerflor.com Site web : www.gerflorcanada.com  
SECTION 096519.23 - Revêtements de sol résilients/carreaux de vinyle

- GÉNÉRALITÉS

RÉSUMÉ

La section comprend : Revêtements de sol résilients en carreaux de vinyle.

ACTION SOUMISSIONS

Données sur les produits : Pour chaque type de produit indiqué.

Certifications du fabricant:

Fournir une certification qui identifie avec précision le fabricant de l'équipement d'origine (OEM) du revêtement de sol fourni pour ce projet, y compris le nom, l'adresse et l'emplacement de l'usine du fabricant.

Les fournisseurs de revêtements de sol de marque privée pour ce projet doivent s'identifier comme tels et divulguer intégralement les informations du fabricant d'équipement d'origine énumérées ci-dessus.

Toutes les exigences du "fabricant" figurant dans le présent cahier des charges doivent être respectées par l'équipementier, y compris les garanties, les certifications, les qualifications, les données sur les produits, les résultats des essais, les exigences environnementales, les données sur les performances, etc.

Fournir une certification ISO 9001 du fabricant des produits spécifiés.

Fournir une certification ISO 14001 du fabricant des produits spécifiés.

Fournir une certification ISO 50001 du fabricant des produits spécifiés.

Dessins d'atelier : Indiquant les détails de l'installation et l'emplacement des bordures, des motifs, l'emplacement de toute insertion dans le sol et de tout joint.

Échantillons:

Nuancier du fabricant pour la sélection des planchers disponibles.

Échantillons de produits :

Les échantillons doivent être au minimum de 6'' x 6''.

DOCUMENTS D'INFORMATION

Données de qualification :

Pour un fabricant de revêtements de sol souples qualifié.

Pour un installateur de revêtements de sol souples qualifié.

DOCUMENTS DE CLÔTURE

Soumettre trois copies des documents suivants :

Instructions d'entretien du fabricant.

Garantie du fabricant sur les matériaux.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications du fabricant :

Certifié ISO 9001.

Certifié ISO 14001.

Certifié ISO 50001.

Au moins dix ans d'expérience active dans la fabrication et la commercialisation de revêtements de sol souples commerciaux.

Qualifications des installateurs :

Au moins cinq ans d'expérience dans l'installation de revêtements de sol souples.

Expérience d'au moins cinq projets de taille, de type et de complexité similaires à ceux du présent projet.

Employeur de travailleurs pour ce projet qui sont compétents dans les techniques requises par le fabricant pour l'installation des revêtements de sol souples indiqués.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

Stocker les revêtements de sol et les matériaux d'installation dans des espaces secs et protégés, en maintenant la température ambiante dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas à moins de 18°C (65°F) ni à plus de 29°C (85°F).

Entreposer les cartons de carreaux de vinyle (LVT) résilients pour usage intérieur sur une surface lisse et plane, immédiatement à la livraison au chantier.

CONDITIONS SUR LE TERRAIN

Installation du produit :

Pendant l'installation, maintenir les températures dans la fourchette recommandée par le fabricant, mais pas moins de 18°C (65°F) dans les espaces devant recevoir le revêtement de sol une semaine avant l'installation, pendant l'installation et une semaine après l'installation.

Après l'installation, maintenir les températures dans la fourchette recommandée par le fabricant, en veillant à ce qu'elles ne soient pas inférieures à 18°C (65°F) et ne dépassent pas 29°C (85°F).

Interdire la circulation pendant la pose du revêtement de sol.

Se référer à la fiche technique de l’adhésif pour connaître le délai approprié avant la remise en circulation après l’installation.

Ne poser le revêtement de sol qu'une fois que tous les autres corps de métier, y compris la peinture et les travaux en hauteur, ont été achevés.

GARANTIE

Le fabricant garantit que les revêtements de sol sont exempts de défauts de fabrication.  Se référer au document de garantie spécifique au produit pour plus de détails et pour la période de garantie.

La garantie des matériaux doit être fournie directement par le fabricant du produit.

Les garanties de matériaux provenant de fournisseurs d'assurance distincts ou tiers ne sont pas valables.

Les garanties sur les matériaux accordées par des distributeurs de marques privées ne sont pas valables.

Les défaillances comprennent les éléments suivants

Défauts de fabrication des matériaux.

Période de garantie :

Pour les matériaux : 12 ans à compter de la date d'achèvement substantiel.

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Documentation LEED® :

Crédit LEED v4 MR, Building Product Disclosure & Optimization, Sourcing of Raw Materials : Pour les produits ayant un contenu recyclé, indiquer le pourcentage en poids du contenu recyclé post-consommation et pré-consommation.

Crédit LEED v4 MR, Divulgation et optimisation des produits de construction, Déclaration environnementale de produit : Pour les produits ayant une DEP à l'échelle de l'industrie.

Crédits LEED v4 EQ : Pour les adhésifs et les revêtements de sol, y compris une déclaration sur la teneur en COV, certification FloorScore®.

Certification de la qualité de l'air intérieur :

Les produits de revêtement de sol doivent être certifiés FloorScore®.

La certification FloorScore® prouve la conformité aux critères d'émissions de composés organiques volatils de la norme californienne Section 01350.

Le certificat FloorScore® prouve la conformité aux exigences de test et de produit du Département californien des services de santé "Standard Practice for the Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers" (Pratique standard pour le test des émissions organiques volatiles provenant de diverses sources à l'aide de chambres environnementales à petite échelle).

La documentation FloorScore® doit inclure le numéro de certificat du produit spécifié.

Certification des procédures environnementales par le fabricant :

Certification ISO 14001 des fabricants d'équipement d'origine (OEM)

COORDINATION

Coordonner la disposition et l'installation des revêtements de sol avec les autres équipements.

- PRODUITS

REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS COMMERCIAUX / CARREAUX DE VINYLE

- Note de l'éditeur : Sélectionnez Creation 70 Connect et description là où c'est indiqué.

Fabrication de la base de conception : Sous réserve de conformité avec les exigences, fournir Gerflor Creation 70 Connect.

- Creation Connect de Gerflor est une dalle résiliente multicouche emboîtable de 700 mm x 700 mm (27,6 po x 27,6 po) avec 10 queues d’aronde par côté. La dalle présente une épaisseur totale de 5,0 mm, comprenant un décor imprimé protégé par une couche d’usure transparente de 0,70 mm (28 mil), un support compact composé de matériaux recyclés et de liège offrant des performances acoustiques, ainsi qu’un traitement de surface PUR+ mat.

- Le sol est installé avec un adhésif standard à pleine surface.

Note de l'éditeur :

Sélectionnez l'un des trois paragraphes suivants pour prendre en compte d'autres fabricants :

Si aucune substitution n'est acceptée :

Limites des substitutions :

Pas de substitutions.

Si des produits d'autres fabricants sont pris en considération, insérer le nom du fabricant et le nom du produit et/ou le numéro de modèle :

        - Autres fabricants : Sous réserve du respect de toutes les exigences de la présente spécification, fournir des produits de l'un des fabricants suivants :

[Insérer le nom du fabricant de revêtements de sol] : [Insérer le nom/modèle du produit de revêtement de sol].

Si d'autres fabricants sont autorisés, soumettre une demande d'approbation avant l'appel d'offres :

        - Limites de substitution :

Tous les autres fabricants : Soumettre une demande officielle de substitution avant l'appel d'offres, conformément à la section 012500 - "Procédures de substitution".

L'approbation d'autres fabricants par l'architecte ne dégage pas l'entrepreneur de son obligation de fournir des produits conformes à toutes les exigences de la présente spécification.

Description du produit : Revêtement de sol résilient / carreaux de vinyle conformément à la norme ASTM F1700 Classe III, Type B.

Épaisseur totale : Pas moins de 5.0 mm

Épaisseur de la couche d'usure : Pas moins de 0,70 mm

Méthode d'adhésion :

Le revêtement de sol doit être collé à la dalle de béton comme recommandé dans les instructions d'installation afin d'éviter que le sol ne se déplace.

La couverture complète de l'adhésif élimine la possibilité d'espaces entre la dalle et le revêtement de sol où l'humidité pourrait s'accumuler et créer un environnement propice à la formation de moisissures.

Le revêtement doit être collé à la dalle de béton à tous les endroits, éliminant ainsi la possibilité de formation de vagues ou de rides causées par le déplacement du revêtement, son mouvement ou par des charges roulantes qui le déplacent.

100% conforme à REACH.

Finition permanente appliquée : Finition permanente appliquée en usine par le fabricant, durcie aux UV.

Traitement de surface polyuréthane PUR+ Mat

Taille des dalles/planches : 700 mm x 700 mm (27,6 po x 27,6 po).

Couleur et motif :

Au choix du maître d'ouvrage parmi les couleurs et motifs standard du fabricant.

Critères de performance :

ASTM F1700 pour les carreaux de sol en vinyle solide.

Fournir un certificat d'essai attestant de la conformité à la norme ASTM F1700.

ACCESSOIRES

Enduit de nivellement et de rapiéçage applicable à la truelle : Formule à base de ciment hydraulique modifiée au latex approuvé par le fabricant de revêtements de sol.

Types d'adhésifs recommandés par le fabricant de revêtements de sol pour le support et les conditions indiqués.

Produit de base : Gerflor Gerfix TPS+

Type de couverture : Application en plein ou sur toute la surface.

Adhésif disponible pour les installations à 98% d'humidité de la dalle.

Gerfix 196

- PARTIE 3 - EXÉCUTION

- 3.1 EXAMINATION

        - Vérifier les points suivants :

La zone dans laquelle le revêtement de sol souple d'intérieur sera installé est sèche, étanche et conforme aux exigences spécifiées.

Les systèmes permanents de chauffage, d'éclairage et de ventilation sont installés et opérationnels.

Les autres travaux, y compris les travaux aériens, susceptibles de causer des dommages, de la saleté, de la poussière ou d'interrompre l'installation ont été achevés ou suspendus.

Aucun matériau ou objet étranger n'est présent sur le support, qui est propre, poreux et prêt pour la préparation et l'installation.

Tests visant à vérifier que le taux d'émission de vapeur d'eau ou l'humidité relative du support se situent dans les fourchettes spécifiées.

Le pH de la surface de la dalle de béton se situe dans la plage spécifiée, le cas échéant.

La surface des planchers en béton doit être plane à l'équivalent de 3,9 mm (3⁄16 po) sur 3 mètres (10 pi), conformément à la norme ASTM F710.

La dalle de béton est conforme à la norme ACI 302.2R pour la conception du béton, y compris l'utilisation d'un pare-vapeur à faible perméance directement sous le sous-plancher de béton avec des pénétrations scellées.

PRÉPARATION

Préparer les supports conformément aux recommandations écrites du fabricant afin d'assurer une bonne adhérence du système de revêtement de sol souple.

Supports en béton : Préparer selon la norme ASTM F710.

Vérifier que les supports sont secs et exempts de produits d'étanchéité, de produits de cure et d'autres additifs. Enlever les revêtements et autres substances incompatibles avec les adhésifs à l'aide de méthodes mécaniques pour créer une porosité selon les recommandations du fabricant.

Test d'alcalinité : Procéder à l'installation si les relevés de pH sont conformes aux spécifications données par le fabricant de l’adhésif.

Test d'humidité : Le cas échéant, effectuer le test d'humidité relative ASTM F 2170 et ne procéder à l'installation que si les substrats sont en dessous de l'humidité relative de l'adhésif sélectionné.  Ou effectuer l'essai ASTM F1869 sur le chlorure de calcium et ne procéder à l'installation que lorsque les substrats sont en dessous du taux maximum d'émission de vapeur d'eau de l'adhésif sélectionné. Lorsqu'un seul protocole d'essai peut être réalisé, l'ASTM F2170 est préféré.

Pour combler les dépressions, les trous et autres irrégularités du support, utiliser un composé de nivellement et de ragréage à base de béton, applicable à la truelle et présentant la même tolérance à la vapeur d'eau que l'adhésif. Pour les fissures dormantes et les coupes à la scie, se référer aux instructions d'installation du fabricant.

Placer les revêtements de sol et les matériaux d'installation dans les espaces où ils seront posés au moins 48 heures avant l'installation. Ne poser les revêtements de sol qu'une fois qu'ils ont atteint la même température que l'espace où ils doivent être installés.

Préparer mécaniquement la surface de la dalle de béton conformément à la norme ASTM F710.

Balayer puis aspirer les substrats immédiatement avant la pose. Après le nettoyage, examiner le support pour vérifier qu'il n'y a pas d'humidité, de sels alcalins, de gravillons, de poussière ou d'autres contaminations. Ne procéder à la pose que lorsque les conditions insatisfaisantes ont été corrigées.

INSTALLATION DES REVÊTEMENTS DE SOL EN CARREAUX DE VINYLE

Généralités :

Se conformer aux instructions d'installation du fabricant de revêtements de sol souples.

Prendre les précautions nécessaires pour minimiser le bruit, les odeurs, la poussière et les inconvénients pendant l'installation.

Poser le revêtement proprement en laissant un espace de ¼" (6 mm) par rapport aux surfaces verticales, aux ancrages d'équipement, aux prises de sol et aux autres interruptions de la surface du sol.

Prolonger le revêtement de sol dans les espaces d'emboîtement, les embrasures de portes, les placards et autres ouvertures similaires, sauf indication contraire.

Poser le revêtement de sol conformément aux recommandations du fabricant :

Travailler à partir de repères centraux établis entre les murs principaux de manière que les bords opposés des planches soient approximativement de même largeur.

Poser les lames en commençant par les repères centraux dans les pièces et les couloirs.

Disposer les lames en direction de la fenêtre principale ou parallèlement au mur le plus long.

Disposer les lames dans le sens de la circulation dans les couloirs.

Découper les lames pour les adapter aux surfaces verticales, aux accessoires et aux meubles encastrés, y compris les armoires, les tuyaux, les prises de courant et les cadres de porte. Ajuster le revêtement de sol de manière nette au niveau des ancrages d'équipement, des prises de sol et des autres interruptions de la surface du sol.

Laisser un espace de dilatation de ¼" (6 mm) à tous les objets verticaux et aux intersections des surfaces.

Coller le revêtement sur les substrats conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif et du revêtement.

NETTOYAGE ET PROTECTION

Effectuer un nettoyage 72 heures après la fin de la pose du revêtement de sol souple :

Enlevez les marques des surfaces de revêtement de sol.

Balayez puis passez l'aspirateur.

Passer une serpillière humide avec un nettoyant au pH neutre pour éliminer les salissures.

Protéger le revêtement de sol contre les abrasions, les entailles et autres dommages causés par les opérations ultérieures et la mise en place de l'équipement, pendant le reste de la période de construction.

FIN DE LA SECTION